- 竞争性磋商文件

- 项  目  号：GZY23C00216

磋商项目名称：重庆工程职业技术学院合同节水项目

采购人：重庆工程职业技术学院

- 采购代理机构：重庆安立工程管理有限公司

- 二〇二三年十一月

- 目   录

第一篇  采购邀请书	- 3 -

一、竞争性磋商内容	- 3 -

二、供应商资格条件	- 3 -

三、磋商有关说明	- 3 -

四、磋商保证金	- 4 -

五、采购项目需落实的政府采购政策	- 4 -

六、其它有关规定	- 4 -

七、联系方式	- 5 -

第二篇  项目服务需求	- 6 -

一、项目基本概况介绍	- 6 -

二、项目需求	- 6 -

第三篇  项目商务需求	- 13 -

一、合同期限、项目地点及验收方式	- 13 -

二、结算方式及说明	- 13 -

三、分享比例	- 13 -

四、建筑物增减变化的解决	- 13 -

五、未预见水务问题及用水量超出问题的解决	- 14 -

六、退出机制	- 14 -

七、投资额	- 14 -

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 15 -

一、磋商程序及方法	- 15 -

二、评审标准	- 17 -

三、无效响应	- 21 -

四、采购终止	- 21 -

第五篇  供应商须知	- 23 -

一、磋商费用	- 23 -

二、竞争性磋商文件	- 23 -

三、磋商要求	- 23 -

四、成交供应商的确认和变更	- 24 -

五、成交通知	- 24 -

六、关于质疑	- 24 -

七、采购代理服务费	- 25 -

八、签订合同	- 26 -

九、项目验收	- 26 -

第六篇  采购合同	- 27 -

第七篇  响应文件编制要求	- 28 -

一、经济部分	- 29 -

二、服务部分	- 31 -

三、商务部分	- 33 -

四、资格条件	- 35 -

五、其他资料	- 40 -

## 第一篇  采购邀请书

重庆安立工程管理有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆工程职业技术学院（以下简称：采购人）的委托，对重庆工程职业技术学院合同节水项目进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

## 一、竞争性磋商内容

| 包号及名称 | 保证金（万元） | 成交供应商数量（名） |
| --- | --- | --- |
| 重庆工程职业技术学院合同节水项目 | 1.5 | 1 |

## 二、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：无

## 三、磋商有关说明

（一）凡有意参加磋商的供应商，请在行采家（www.gec123.com）和重庆工程职业技术学院官方网站（https://www.cqvie.edu.cn/）上下载或到采购代理机构处领取本项目竞争性磋商文件以及图纸、澄清等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。

（二）竞争性磋商公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（三）竞争性磋商文件发售期限：

1.竞争性磋商文件发售期：2023年11月9日至2023年11月16日北京时间17:30。

2.报名方式：网上报名方式。在竞争性磋商文件发售期内报名需提供公司营业执照扫描件并加盖公章和采购文件发售登记表（需含招标项目名称、项目编号、公司名称、公司地址、联系人、联系电话、邮箱号、统一社会信用代码证编号），报名单位发送邮件至2384656060@qq.com。

3.供应商在竞争性磋商文件发售期内递交了采购文件发售登记表，其报名才被接收。

（四）递交响应文件地点：重庆市江津区圣泉街道南北大道南段1111号树人楼1325室

（五）响应文件递交截止时间：2023年11月21日北京时间14:30

（六）磋商开始时间：2023年11月21日北京时间14:30

## 四、磋商保证金

（一）缴纳保证金要求

竞标保证金提交形式：转账、电汇

竞标保证金提交截止时间（以到账时间为准）：2023年11月21日北京时间14:30

竞标人缴纳保证金必须是竞标人开户基本账户转入下列保证金账户，请务必备注本项目采购编号及竞标人名称。

（二）保证金账户

开户名：重庆安立工程管理有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆西湖路支行

帐  号：3100032119100207706

行  号：102653001483

（三）保证金退还

未中标的竞标人在公示期结束后5个工作日内，采购代理机构按竞标人提供开户基本账户信息退还；中标竞标人保证金在与采购人项目合同签订后，提交一份项目合同原件至采购代理机构处存档后退还。

## 五、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在行采家（www.gec123.com）和重庆工程职业技术学院官方网站（https://www.cqvie.edu.cn/）上发布，请各供应商注意下载或到重庆安立工程管理有限公司领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与磋商。

（七）本项目不接受合同分包。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与采购活动。

## 七、联系方式

（一）采购人：重庆工程职业技术学院

联系人：张老师

电  话：023-61065994

地  址：重庆市江津区圣泉街道南北大道南段1111号

（二）采购代理机构：重庆安立工程管理有限公司

联系人： 何昌万

电  话：023-67683202

地  址：重庆市渝北区洪湖西路18号上丁企业公园18栋1楼

## 第二篇  项目服务需求

## 一、项目基本概况介绍

| 序号 | 项目名称 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 重庆工程职业技术学院合同节水项目 | - 1项 |  |

## 二、项目需求

（一）项目基本情况

学校占地面积约1300亩，校舍建筑面积43万余平方米。现有全日制专科在校学生16000余人，国际教育、培训学生400余人，教职工1000余人。学校主给水管网为PE管材，使用已达到十年之久，管网漏损逐年增多。近三年用水情况如下：

| 近三年用水量统计表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 | 20年用量 （㎥） | 21年用量 （㎥） | 22年用量 （㎥） | 23年用量 （㎥） | 备注 |
| 1月 |  | 53578 | 40262 | 67103 |  |
| 2月 |  | 38478 | 64559 | 93658 |  |
| 3月 |  | 71346 | 109536 | 143672 |  |
| 4月 |  | 62473 | 89786 | 122858 |  |
| 5月 |  | 62951 | 129771 | 154607 |  |
| 6月 |  | 100935 | 131922 | 113203 |  |
| 7月 |  | 102767 | 154435 | 92295 |  |
| 8月 |  | 53474 | 199409 | 81147 |  |
| 9月 |  | 116222 | 142028 | 136944 |  |
| 10月 |  | 129346 | 168783 | 113665 |  |
| 11月 | 37911 | 112739 | 158584 |  |  |
| 12月 | 116507 | 104924 | 84431 |  |  |
| 合计 | 154418 | 1009233 | 1473506 | 1119152 |  |
| 总计 | 3756309 |  |  |  | 合同签订时以实际数据为准 |
| 近三年用水标准人数统计表 |  |  |  |  |  |
| 项目 |  | 21年 | 22年 | 23年 | 备注 |
| 全日制统招人数（人） |  | 17452 | 16813 | 15958 |  |
| 留学生人数（人） |  | 10 | 10 | 62 |  |
| 教职工人数（人） |  | 1054 | 1058 | 1012 |  |
| 合计 |  | 17989 | 17352 | 16526 |  |
| 总计 |  | 51867 |  |  | 合同签订时以实际数据为准 |
| 近三年施工用水、学校外供水量计表 |  |  |  |  |  |
| 项目 |  | 水量（㎥） |  |  | 备注 |
| 总水量 |  | 12846 |  |  | 合同签订时以实际数据为准 |

（二）项目需求

拟采购一家合同节水服务企业按照《合同节水管理技术通则》、《高校合同节水项目实施导则》、《节水型高校评价标准》等相关文件的要求，采用节水效益分享型合同节水管理模式。

1.在合同期间，节水服务企业自筹资金和引入技术，对学校给水主管网管道改造及设施设备配套；

2.在校内各建筑楼栋安装远传智能水表及阀门；学生各公寓及逸致楼、躬勤苑内冷水机械水表更换为远传智能水表并接入学生寝室用水能耗结算系统。

3.建立用水能耗监管平台实时采集数据，要求本地化部署，后期接入智慧校园监管平台。

4.完善给水管网图并建立三维可视化系统。

5.建立中水回收利用系统（雨水部分），用于绿化灌溉，如中水不能完全满足绿化灌溉时，可切换使用自来水补充灌溉。

6.将原绿化、消防用水管网相互独立运行，在各取水口安装远传智能水表及阀门。

7.探测全校消防、绿化、自来水管网的漏水点（包括室内），将不属于维修维保范围的漏水点报告给相关部门。

8.日常免费（含材料和人工）维修维保范围：

①维保维修校内给水管网及设施设备，空气源热水热泵相关管网、消防管网和现物业合同、绿化养护合同约定维修管网除外。②《重庆工程职业技术学院绿化养护合同》到期后，相应给水管网纳入合同节水维修维保范围。③《重庆工程职业技术学院校园物业服务合同》到期后，学生公寓及逸致楼、躬勤苑各房间内智能水表后给水管网以外的其他给水管网，纳入合同节水维修维保范围。（重庆工程职业技术学院校园物业服务合同和绿化养护合同相关维修范围，附件详见下图）。

附件：

1.《重庆工程职业技术学院校园物业服务合同》相关维修范围：

2. 《重庆工程职业技术学院绿化养护合同》相关维修范围：

（三）服务内容及要求

| 序号 | 技术服务内容 | 详细技术服务要求及标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提供用水系统诊断解决方案 | 节水服务企业对学校用水情况进行系统分析，分析节水潜力，找出用水问题，并提出项目技术方案。 |
| 2 | 学校给水主管网管道改造 | 合同期内对学校原有主给水管网及其配套设施进行更换，更换主给水管材质为（PSP钢塑复合管/内外涂塑不锈钢管/钢丝网骨架PE管），规格：DN300，长度约3960米。施工方案、敷设方式、停水区域需报学校相关部门审核后方可施工。 |
| 3 | 建立校园用水能耗监管平台 | 建立包含校园供水管网用水管理系统、供水管网主动报漏系统、学生寝室用水能耗结算系统（或接入原校内能源管理系统）、给水管网三维可视化系统等多子系统的校园用水能耗监管平台。平台数据应具有开放性和兼容性，配合学校进行系统集成，数字孪生，并能实时为学校提供数据或相关数据接口(要求系统本地化部署，后期能接入智慧校园监管平台)。 校园用水能耗监管平台：对全校用水能耗情况进行监测，具备能耗数据实时监测、图表显示、自动统计、节能分析、数据存贮、报表管理、数据上传、消息推送等功能，满足日常管理需求。实现应用子系统、系统平台和底层网络之间的无缝链接，从而提高数据库、数据传输、应用系统等各层面的可用性和安全性。 供水管网用水计量监测管理系统：全校供水管网分级管理，实现智能化数据采集，做到全校用水计量统计、数据分析、压力平衡状况分析。监测供水管网水平衡状态，保障供水压力平衡、流量稳定；监测范围包含一级表、二级表、三级表要求100%全覆盖。 供水管网主动预警系统：对管道运行状况进行在线实时监测，及时对管道运行异常状况进行警报，提高供水管网漏损探测的及时性和供水管道运行安全水平。侦测用水异常状况，为运维管理人员提供实时管网数据，及时发现和预防管网跑、冒、滴、漏状况的发生。 学生寝室用水能耗结算系统（或接入原校内能源管理系统）：学生公寓及服务用房逸致楼、躬勤苑内各房间用水实行预付费模式，通过系统对各房间用水量实时采集并结算，实现欠费停水（或以电控水）、数据报表、手机自助缴费、手机缴费查询等功能。 三维可视化系统：完善现有给水管网图，随着管网逐步改造，不断更新供水管网图，绘制精准计量网络图、用水设施分布图等，并建立完善的三维可视化管网，后期接入智慧校园监管平台，数字孪生。 |
| 4 | 学生公寓及服务用房逸致楼、躬勤苑内机械水表更换 | 将学校学生公寓各房间及逸致楼、躬勤苑原有的约4000块冷水机械水表，更换为MBUS型有线智能远传水表或采用LoRa通讯的智能远传水表，并通过校园网进行数据传输，实现远程抄表、实时结算、欠费停水（或以电控水）、数据报表、手机自助缴费、手机缴费查询等功能。 |
| 5 | 建立中水回收利用系统（雨水部分） | 结合学校实际情况，设计并建立一套中水回收（雨水部分）利用系统，用于绿化灌溉，如中水不能完全满足绿化灌溉时，可切换使用自来水补充灌溉，并对绿化用水进行技术指导、科学管理，设计方案报学校批准后方可施工。 |
| 6 | 完善给水管网系统 | 对学校供水管网现状进行物探，完善现有给水管网图，随着管网逐步改造，不断更新供水管网图，绘制精准计量网络图、用水设施分布图等，资料完整且规范，以学校要求为准，最终建立完善的三维可视化管网系统。 |
| 7 | 修复、更换漏损供水管 | 负责探测全校消防、绿化、自来水管网的漏水点（包括室内）发现“跑、冒、滴、漏”现象及时处理；更换和维修、维护校内供水管网（维保维修校内给水管网及设施设备，空气源热水热泵相关管网、消防管网和现物业合同、绿化养护合同约定维修管网除外；《重庆工程职业技术学院绿化养护合同》到期后，相应给水管网纳入合同节水维修维保范围；《重庆工程职业技术学院校园物业服务合同》到期后，学生公寓及逸致楼、躬勤苑各房间内智能水表后给水管网以外的其他给水管网，纳入合同节水维修维保范围。），修复管网漏损包括：①对学校现有生活供水管网进行漏点修复和更换。②工程施工内容包括管沟开挖、给水管道安装、阀门安装、井室砌筑、管道接驳及钢构件制安、管道防腐和土石方回填、路面、绿化等恢复原貌。③施工过程中如遇到需破坏路面、绿化等情况，报学校批准后方可施工。 |
| 8 | 安装智能用水计量表具及相关配套设施设备 | 根据校园供水管网改造需求安装相关配套设施设备。 要求各建筑楼栋安装远传水表及阀门，建立DMA分区，一级、二级、三级水表配备率和计量率达到100%。更换智能用水计量表具不少于36台、阀门不少于72台、压力调节阀不少于36台、过滤器不少于36台、远程压力变送器不少于35套、室外消火栓不少于33套，软密封闸阀不少于28套，消火栓闸阀不少于33套。 室外用水计量表具技术参数要求：超声水表要求水表上、下游流场敏感度等级（直管段要求）不高于U10、D5（前10后5）；Q3/Q1=160；Q2/Q1=1.6；温度等级：T30；压力检测：带压力检测功能，压力等级：MAP16 ；压力损失等级：△p40上游流场敏感度等级：U10；下游流场敏感度等级：D5环境严酷度等级：B级；电磁环境等级：E1级；防护等级：IP68；通讯模块：NB-IoT/LoRa；数据存储：存储2年及以上单日用水量数据，24个月度及以上累积数据，配备相应的硬件设施设备并安装在学校机房。 |
| 9 | 终端用水器具更换与维护 | 终端用水器具更换与维护终端用水器具优化，对学校的所有建筑的水龙头、冲水箱、冲水阀等用水器具进行详细的分类统计，按照各功能区域选用、改造合适的用水器具（岚园三舍、四舍厕所终端用水除外）。合同期内，节水服务企业负责对终端用水器具的跑冒滴漏的巡查，并负责维修（空气源热水热泵相关管网、消防管网和物业合同约定维修范围内管网除外）。 |
| 10 | 日常运维管理 | 合同期内，遵守学校规章制度，不影响学校教学生活秩序，服从学校监督管理和指导。建立驻校节水管理服务团队，并委派4名7*24小时驻场人员含1名项目管理人员。 包含但不限于以下服务内容：①制定日常运维管理制度，对定期巡查维护、人员管理、用水安全、突发情况处理等工作明确要求、措施到位。②负责供水管网日常管理、漏点修复，做好终端用水设备巡检、设备更换，做好系统硬件设备维护等。维护用水能耗监管平台，负责探测全校消防、绿化、自来水管网的漏水点（包括室内）发现“跑、冒、滴、漏”现象及时处理（维保维修校内给水管网及设施设备，空气源热水热泵相关管网、消防管网和现物业合同、绿化养护合同约定维修管网除外；《重庆工程职业技术学院绿化养护合同》到期后，相应给水管网纳入合同节水维修维保范围；《重庆工程职业技术学院校园物业服务合同》到期后，学生公寓及逸致楼、躬勤苑各房间内智能水表后给水管网以外的其他给水管网，纳入合同节水维修维保范围）；③做到终端用水器具更换与维护，发生管网破裂或漏水等情况及时到场并完成维修；④公共路面、广场、绿化等显著区域，如果因抢修检修需要开挖，施工方案需经学校确认后方可实施。所有抢修维修养护和安装等事项完毕第一时间清理现场，将杂异物自行清运出学校，维持校容校貌。 |
| 11 | 节水宣传 | 制定节水宣传计划，完善节水管理相关制度，加大节水宣传教育，开展节水讲座、培训、观摩等节水教育活动，培育浓厚的校园节水文化。主要用水场所、用水设施、器具旁张贴节水宣传标志或标语。配合学校利用校园广播、网络、标识等宣传手段，向校内师生普及节水知识技能。开展节水实践活动，普及节水知识和技能，传播节水新技术、新工艺。配合学校完成其他节水工作。 各类宣传、讲座、标识都需经相关部门审核同意后方可实施。 |

（四）服务质量要求

1.严格依据所签订的合同实施，保质保量完成工作指标。

2.遵守学校规章制度，服从学校监督管理和指导，言谈举止规范，文明工作，安全施工，不影响学校正常教学生活秩序。

3.设施设备安装及更新更换过程中，选用符合国家标准的材料材质，采用国家规范的技术标准。所有维修材料和更新用水器具，均符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219。

4.每年配合学校至少组织一次节水宣传工作。

5.合同期限内，各项指标都要求达到《节水型高校评价标准》T/CHES32. T/JYHQ0004要求。

6.供水系统计量体系符合《用水单位水计量器具配备和管理通则》GB 24789-2009、《城镇供水管网漏损控制及评定标准》CJJ92-2016、《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010和《节水型高校评价标准》T/CHES32. T/JYHQ0004。

7.供水系统管控阀门及附属配件更新完善符合给水管道阀门及水表等附件安装技术规范。

8.老旧管网计划性更新，地下供水管网漏损探测修复，室外给水管网系统漏损治理及控制符合《城镇供水管网运行、维护及安全技术规程》（CJJ 207）、《城镇供水管网抢修技术规程》（CJJ/T 226 ）、《城镇供水管网漏水探测技术规程》（CJJ 159 ）和《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）相关标准规定。

必须停水方可修复的漏水点和维修维护点，任何时候都需报学校批准，明确停水时间及停水范围，准备充足技术设备及材料，得到批复后，在指定的时间段内确保完成修复，及时恢复供水。

公共路面、广场等显著区域，如果因开挖修复管道而破坏原有路面地面的，尽量按原先材质规格和工艺恢复；最大限度降低噪音，保证学校人员的工作、休息环境。

9.公共建筑终端用水器具节水技术改造遵照《节水型卫生洁具》（GBT 31436-2015）全部节水型化。

修缮责任范围内的用水器具检修、维护和更新以及任何方式的调适，不仅考虑综合节水，最低出水压力和流量在符合《节水型卫生洁具》（GBT 31436-2015）的基础上，确保出水量能完全冲走排水管道内异杂物；所有外露管道改造以及用水器具的呈现形式符合审视美感。

10.供水系统压力监测及调控体系建设符合《建筑设计防火规范》（GB50016—2014）和《民用建筑节水设计标准》（GB50555-2010）相关标准规定。

11.用水能耗监管平台具备实时数据采集、区域用水监控报警和数据统计分析等功能，且满足相关政策要求。

平台预留端口，可以随时接入电和气相关数据，或者与电和气等能源管理系统兼容。

各监控点硬件出现数据传输异常，第一时间恢复正常；根据实际需要对平台软件进行适应性升级。

12.参照《水利水电工程地质勘察规范》（GB50487-2008）、《城市地下管线探测技术规程》（CJJ 61-2017）和《地下管线探测技术规范》（DB50T 771-2017）完成给水管线探测及其综合管线图绘制。给水管线图与实际走向吻合率=100%。

13.365天24小时驻点服务，定期巡检，调适，及时响应，任何区域（点）供水用水异常，20分钟内到场并开始处置，确保终端用水器具正常运行率≧98%，确保供水系统安全稳健运行。

14.不减少用水科目，不降低使用舒适度。不得影响师生正常用水。

15.遵照《企业水平衡测试通则》（GBT 12452-2022）和《单位用户水量平衡测试技术指南》（SZDB/Z 34-2011）每3年开展一次水平衡测试，并出具水平衡测试报告。

16.制定水务突发事件的应急预案，并模拟演练。

17.遵照《节水型高校评价标准》T/CHES32. T/JYHQ0004和重庆市相关政策要求完善供用水技术资料，规范编制节水相关荣誉资质申报材料，并配合学校做节水相关迎检工作。

## 第三篇  项目商务需求

## 一、合同期限、项目地点及验收方式

（一）合同期限：约10年（合同签订之日起至2033年7月31日止）。

（二）项目地点：重庆工程职业技术学院。

（三）验收方式：供应商分阶段分项提出验收申请，采购人参照供应商提供的响应文件结合实际情况进行验收，供应商予以配合。

## 二、结算方式及说明

(一）结算方式：

1.节水合同签订之日前36个月人均年用水量作为计算基数（校内工程建设项目用水量和其他外供水量除外），按季度结算。

2.计算公式：当季结算金额=（当期用水标准人数×基数÷4-当季实际用水量-当季工程建设项目用水量及其他外供水量)×当期水费市价×合同约定节水企业分享比例。

3.节水服务企业在每个结算期，以供水公司缴费通知单（或学校缴纳水费发票）复印件，做出结算报告，报告中含当期节水率及当期用水标准人数人均水耗费。按“技术服务•节水效益分享款”科目开具发票，报学校支付。

（二）相关说明：

1.用水标准人数=在校学生数量+留学生数量+（教职工总人数÷2）

2.因当期用水标准人数以每年11月上报教育部的高基报表人数为准，故每年一二三季度以上年用水标准人数结算，第四季度时以当年高基报表用水标准人数结算。

3.基数即用水标准人数人均基准水耗，在合同期内保持不变，用于核算节水效益分享，本项目基数为：72.14㎥/（人•年）。

基数=（以合同签订之日前36个月内实际用水量-合同签订之日前工程建设项目用水量-学校向合同签订之前的个人或企业供水量）÷（2021年、2022年、2023年上报教育部高基报表中三年用水标准人数之和）

4.当期实际用水量以当地供水公司提供的用水量为准（学校缴纳水费发票为依据）。

5.考虑到供水公司抄表时间延后性，且自来水属于先使用后付费公共产品，缴费票据对应其上月实际用水量。

6.食堂、学生公寓空气源热水、门面和绿化等供水用水，在合同签订时就已经存在，不视为外供水，不管学校计量收费与否，都属于学校内部管理范围，不列入本项目节水效益核算因素。

## 三、分享比例

1.分享比例：服务企业≤95%

2.分享比例合同期内保持不变，用于核算节水效益分享。

## 四、建筑物增减变化的解决

1.减少建筑物时用水能耗监管平台能作相应调整，应学校要求相应管网及设施设备及时拆除。

2.增加建筑物时协助指导施工单位在合理的取水点安装符合用水能耗监管平台采集相关数据、方便用水能耗监管的设施设备，投入使用后相应管网纳入合同节水范围。

## 五、未预见水务问题及用水量超出问题的解决

1.合同期内，节水服务企业发现不在节水范围内的水务问题，经学校相关部门商议解决。

2.合同期内，如用水标准人数人均水耗超出基数，则节水服务企业承担超出部分水费，其及计算方式为：超出部分水费=（当期实际用水量-当期工程建设项目用水量及其他外供水量-基数×当期用水标准人数）×当期水费市价。

## 六、退出机制

节水服务企业未满足以下条件中的任一事项及标准，学校有权提出警告整改，如整改不及时或不满足校方要求，启动退出机制，不可抗力及学校特殊要求除外：

1.合同签订之日起2年内，节水服务企业未完成主管网及其配套设施改造。

2.合同签订之日起3年内，节水服务企业未完成学生公寓及逸致楼、躬勤苑内智能水表更换，未接入学生寝室用水能耗结算系统，实现远程抄表、实时结算、欠费停水（或以电控水）、数据报表、手机自助缴费、手机缴费查询等功能。

3.合同签订之日起满3年至2033年7月31止，未达到承诺节水率的。

4.节水服务企业为达节水目的，采取非正常手段，情节严重、影响恶劣或严重影响学校师生的正常生活用水，学校有权勒令强制退出，一切不良后果和经济损失由节水服务企业自己承担。

## 七、投资额

供应商须列出详细建设期和运维期投资清单报价（包含硬件、软件以及工程实施等费用），总投资额最低不得少于1010万元人民币（总投资额低于1010万元人民币作为废标处理），最终以合同节水企业提交的审计结果为依据，学校视情况决定是否委托第三方审计公司进行复审，所有审计费用列入总费用。如果最终审定的实际投资额低于承诺投资额的，其差额部分足额缴纳给学校财务。（供应商响应文件中须提供详细建设期和运维期投资清单报价，若未提供则作为无效响应处理）

## 八、踏勘现场

供应商应充分了解改造范围、施工现场位置、道路、装卸限制、水电施工条件等项目情况。为确保项目的正常实施开展，供应商可以在磋商文件规定的时间内自行踏勘现场(不管供应商踏勘与否，均视作供应商已了解本项目的所有内容)。

踏勘时间：2023年11月9日-2023年11月20日（工作时间）

上午09:00-12:00；下午14:00-17:00

踏勘联系人：张老师

踏勘联系电话：023-61065994

注：1.供应商踏勘现场发生的费用自理。

2.供应商自行负责在踏勘现场中可能发生的人身安全和财产损失。

## 第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

## 一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交。 |
| （三） | 磋商保证金 |  | 按照磋商文件要求足额交纳所投包的磋商保证金 |

注：

1.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性审查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 实质性响应 | 竞争性磋商文件第二篇完全响应 竞争性磋商文件第三篇完全响应。 |
|  |  | 磋商有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

3.根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在磋商现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。若供应商的服务部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。

## 二、评审标准（每项分值四舍五入保留两位小数）

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 （30%） | 效益分享比例（16分） | 1.满足招标文件要求且效益分享比例最低的供应商，其分享比例为评标基准价，得16分。 2.其他供应商的得分统一按照下列公式计算： 得分=（评标基准价/企业效益分享比例）×16 |  |
|  |  | 节水率 （8分） | 供应商根据项目的实际情况和自身的技术能力，针对本项目承诺最低节水率，承诺最低节水率在20%的基础上每高出1%计0.5分，满分8分。承诺节水率≤20%，此项不得分。 | 承诺函格式自拟并加盖供应商公章 |
|  |  | 投资额 （6分） | 投资额在满足1010万元的基础上，每高出10万加0.2分，满分6分。 供应商须列出详细项目投资报价清单。 |  |
| 2 | 技术服务部分（60%） | 节水诊断（5分） | 供应商根据采购需求及现场勘察情况，充分了解学校用水现状，进行重点难点分析，提供科学准确的供用水诊断。 ①项目了解细致，重点难点分析全面，供用水诊断准确合理、针对性强、详细完整，计5分； ②项目了解比较细致，重点难点分析比较全面，供用水诊断比较准确合理、针对性较强、比较详细完整，计3分； ③项目了解不细致，重点难点分析不到位，供用水诊断存在较大偏差或重大缺陷的，不计分。 |  |
|  |  | 项目总体设计及建设方案（30分） | 供应商根据采购需求、现场勘察情况及供用水诊断，进行项目的总体规划设计，提供总体项目建设方案，建设方案应包括采购人的所有采购需求，包括但不限于学校给水主管网管道改造及设施设备配套；学生公寓及逸致楼、躬勤苑内机械水表更换为智能水表并接入学生寝室用水能耗结算系统；建立用水能耗监管平台实时采集数据（要求本地化部署，后期接入智慧校园监管平台）；完善给排水管网图；建立中水回收利用系统，用于绿化灌溉，如中水不能完全满足绿化灌溉时，可切换使用自来水补充灌溉；将绿化、消防用水管网独立；探测全校消防、绿化、自来水管网的漏水点（包括室内）发现“跑、冒、滴、漏”现象及时处理；更换和维修、维护校内供水管网（空气源热水热泵相关管网、消防管网和物业合同约定维修范围内管网除外）；安装智能用水计量表具；进行终端节水器具改造；完善阀门控制体系；建立供水管理团队，创建科学的水务管理体系；全校水务管网综合治理、节水文化建设等。 ①方案科学合理、针对性强、详细完整，提出切实可行的解决方案；相关节水技改、托管流程标准及方案完备；系统运行及架构科学合理，系统功能完善且符合学校管理及节能需求的，计30分； ②方案比较合理、针对性较强、较完整，仅提供简化的解决方案；相关节水技改、托管流程标准及方案相对完备；系统运行及架构满足功能实现，系统功能基本完善，较符合采购人管理及节能需求的，计20分； ③方案一般，重点难点分析简单，未提供解决方案；供应商对于采购人管理需求理解不到位；相关节水技改、托管流程标准及方案不完备；系统运行及架构、系统功能不能完全满足采购人需求的，计10分。 ④未提供方案或方案存在较大偏差或重大缺陷的，不计分。 |  |
|  |  | 施工组织及质量与安全保证措施 （15分） | 供应商根据项目实施范围，结合现场勘察情况，提供详细的施工方案、图纸，有符合学校节水改造项目现场实际的合理实施计划和保证措施，有明确的产品参数选型方案及造价方案，有可靠的实施质量控制措施，有完善的安全管理制度和现场安全措施，有妥善的文明实施管理措施的，施工技术符合国家及行业规范标准和市场主流应用技术，施工工艺、流程先进，设施设备达到项目实施方案及采购文件中的技术指标，智能化程度高等。 ①内容完备、合理、针对性强，计15分； ②内容较完备、较合理、针对性较强，计10分； ③内容欠完备、欠合理、针对性不够，计3分； ④内容不完备、不合理、无针对性，不计分。 |  |
|  |  | 运维服务方案及服务团队（10分） | 1.供应商结合招标文件要求，以及现场勘察情况，充分理解采购人运维服务需求，提供科学合理的运维服务方案（5分）。 ①运维服务方案科学合理、详细完整，明确所有维保范围、要求，符合学校管理需求的，计5分。 ②运维服务方案比较合理、完整，重要内容都基本明确范围、要求的，计3分。 ③运维服务方案一般，未能明确具体范围、要求的，计1分。 ④未提供运维服务方案或方案存在较大偏差或重大缺陷的，不计分。 2.供应商在项目改造及运营期间根据采购需求配置相应岗位人员要求： ①改造项目负责人具备一级注册建造师或勘察设计注册工程师或水利水电相关专业中级及以上职称证书的，计2分。 ②维护项目负责人具备给排水或电气等相关专业的中级及以上职称的，计1分。 ③运维服务团队其他人员中具有安全生产管理人员证或给排水工程师职称证书的，每提供一个计0.5分，最多计2分。 注：1.提供改造项目负责人、维护项目负责人及运维服务团队其他成员的相关证书复印件加盖供应商公章，未按要求提供不计分。 2.同一人可同时兼任以上职务，且同一人若同时满足以上要求可累计得分。 |  |
| 3 | 商务部分 （10%） | 企业实力 (5分） | 供应商企业具有以下认证证书 1.供应商具有为5A级的合同节水管理服务认证证书的得2分。 2.供应商具有电子与智能化工程专业承包资质的得1分。 3.使用的流量计具有国家检测机构出具的校准证书得1分。 4.供应商入选教育部“能效领跑者”“合同节水管理”（含合同能源管理）实施企业名单的得1分。 | 提供有效期内的证书复印件加盖供应商公章，未按要求提供不计分。 |
|  |  | 类似业绩 （5分） | 1.供应商每提供1个实施过的高校合同节水管理项目的计1分，最高得3分。 | 业绩包含合同首页、签章页以及能体现项目内容及运维年限的关键页，加盖供应商公章，且清晰反映出签订合同年份等。原件备查。 |
|  |  |  | 2. 供应商实施过的高校合同节水管理项目获得节水相关荣誉称号的，每个加0.5分，最高得2分。 | 项目获得的节水荣誉称号须提供政府相关部门发布的证明文件并加盖供应商公章 |

## 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商；

（三）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（四）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与磋商；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。

## 第五篇  供应商须知

## 一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、项目服务需求、供应商须知、项目商务需求、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、政府采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体参与磋商。

（三）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.响应文件按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

（六）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达磋商地点，应在封套上注明磋商项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

（七）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

## 四、成交供应商的确认和变更

- （一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

- （二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在行采家（www.gec123.com）和重庆工程职业技术学院官方网站（https://www.cqvie.edu.cn/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、关于质疑

- （一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

- 1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

- 3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

## 七、采购代理服务费

（一）本项目由成交供应商在成交结果公示后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费为人民币肆仟元整。

（二）招标代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆安立工程管理有限公司

开户行：中国银行股份有限公司重庆两江分行西湖路支行

账  号：111651872969

## 八、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起三十日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 九、项目验收

（一）供应商分阶段分项提出验收申请，采购人组织验收，供应商予以配合。

（二）采购人参照供应商提供的响应文件结合实际情况组织现场验收。

## 第六篇  采购合同

按照采购文件及响应文件约定合同内容。

## 第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）投资报价明细表

二、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料

## 一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

竞争性磋商报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件提供本项目的服务，本项目的节水效益分享比例为       %，节水率为      %，投资额为     万元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

（二）投资报价明细表

项目号：

磋商项目名称：

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |
| - 8 | 人工费 |  | / |  |  |
| - 9 | 运输费 |  | / |  |  |
| - 10 | 其他费用 |  | / |  |  |
| - 11 | …… |  | / |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

## 二、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目号：

磋商项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                            法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

## 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目号：

磋商项目名称：

| 序号 | - 磋商项目商务需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                 （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠承诺（格式自定）

## 四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证明文件

## 五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

为本标的提供的服务人员   人，其中与本企业签订劳动合同   人，其他人员   人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策（适用于服务采购项目）;

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

为本标的提供的服务人员   人，其中与本企业签订劳动合同   人，其他人员   人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策（适用于服务采购项目）;

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为供应商盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

若成交供应商为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

（二）其他与项目有关的资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

- （结束）